## Folha1
Calculo Perda de Carga na Tubagem
Propriedades do Fluído
Temperatura do Fluído (˚C): | 20
Densidade (Kg/m3): | 998.2
Viscosidade (cP): | 1.003
Material da Tubagem: | PEAD
Rugosidade Tubagem (Ɛ, mm): | 0.0015
Dados da Instalação
Caudal (m3/h): | 20
Diâmetro Interior do Tubo (mm): | 60
Comprimento da Tubagem (m): | 100
Altura do Poço / Furo (m): | 10
Desnível da boca do poço/furo ao ponto mais desfavorável (m): | 6
Pressão pretendida no ponto mais desfavorável (bar): | 1.5
Nº de Curvas: | 6
Nº de Válvulas de Corte: | 1
Nº de Válvulas de Retenção: | 1
Nº de Valvulas de Pesca: | 0
Outras Perdas de Carga (bar): | 0
Resultados
Perda de Carga em linha (mca): | 6.5864
Velocidade (m/s): | 1.9649
Caudal (m3/h) | 20
Altura Manométrica (mca): | 37.5864
www.hidraulicart.pt
Tipo de Escoamento: | Turbulento
Fator de Atrito: | 0.017551
Nº de Reynolds: | 117328.3588
Rugosidade Relativa (Ɛ/D): | 2.5e-05
Equação Colebrook
0.017551 | f
7.9251 | A
7.5076 | B
7.5528 | C
14.6 | comprimento acessórios equivalente
Rugosidade (mm)
Aço galvanizado | 0.15
Aço laminado novo | 0.0015
Aço laminado usado | 0.046
Aço soldado liso | 0.1
Cobre | 0.0015
Ferro fundido com incrustação | 3
Ferro fundido enferrujado | 1.5
Ferro fundido novo | 1
PEAD | 0.0015
PVC | 0.005
Vidro | 0.0015

## Folha2
Rugosidade (mm) |  |  | Temperatura | Densidade | Viscosidade
1 | Aço galvanizado | 0.15 | 0 | 999.8 | 1.785
2 | Aço laminado novo | 0.0015 | 5 | 1 | 1.519
3 | Aço laminado usado | 0.046 | 10 | 999.7 | 1.308
4 | Aço soldado liso | 0.1 | 15 | 999.1 | 1.14
5 | Cobre | 0.0015 | 20 | 998.2 | 1.003
6 | Ferro fundido com incrustação | 3 | 25 | 997 | 0.893
7 | Ferro fundido enferrujado | 1.5 | 30 | 995.7 | 0.801
8 | Ferro fundido novo | 1 | 40 | 992.2 | 0.658
9 | PEAD | 0.0015 | 50 | 988 | 0.553
10 | PVC | 0.005 | 60 | 983.2 | 0.474
11 | Vidro | 0.0015 | 70 | 977.8 | 0.413
|  |  | 80 | 971.8 | 0.364
|  |  | 90 | 965.3 | 0.326
5 |  |  | 100 | 958.4 | 0.294